## 改造方案一（低压）
西双版纳博物馆展厅电力改造设备清单
序号 | 施工部位 | 型号 | 电缆起点 | 电缆止点 | 单位 | 数量
1 | 低压电缆 | ZA-YJV-0.4/1kV-4*240+1*120 | 配电室 | 1楼1层电井 | m | 100
2 | 低压电缆 | ZA-YJV-0.4/1kV-4*240+1*120 | 配电室 | 1楼2层电井 | m | 120
3 | 低压电缆 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*70+1*35 | 1楼1层电井 | 1楼历史厅 | m | 60
4 | 低压电缆 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*35+1*16 | 1楼1层电井 | 1楼陈旧展厅 | m | 70
5 | 低压电缆 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*50+1*25 | 1楼1层电井 | 1楼美术馆厅 | m | 78
6 | 低压电缆 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*70+1*35 | 1楼2层电井 | 2楼右侧展厅 | m | 60
7 | 低压电缆 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*70+1*35 | 1楼2层电井 | 2楼左侧前展厅 | m | 60
8 | 低压电缆 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*70+1*35 | 1楼2层电井 | 2楼左侧后展厅 | m | 70
9 | 低压电缆 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*70+1*35 | 配电室 | 1楼3层电井 | m | 115
10 | 低压电缆头 | ZA-YJV-0.4/1kV-4*240+1*120 |  |  | 套 | 4
11 | 低压电缆头 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*70+1*35 |  |  | 套 | 10
12 | 低压电缆头 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*50+1*25 |  |  | 套 | 2
13 | 低压电缆头 | ZR-YJV-0.4/1kV-4*35+1*16 |  |  | 套 | 2
14 | 低压柜增加出线开关 | 630A |  |  | 把 | 2
15 | 低压柜增加出线开关 | 315A |  |  | 把 | 1
16 | 桥架 | 200*100 |  |  | m | 40
17 | 配电箱 | 1层、2层配电箱（1把630断路器，2把315A断路器，2把250A断路器，3把63A空气开关带漏电保护） |  |  | 台 | 2
18 | 配电箱 | 展厅配电箱（1把315断路器，2把160A断路器，1把100A断路器，3把63A空气开关带漏电保护） |  |  | 台 | 6

## 改造方案二（高压） (hidden)
西双版纳博物馆高压改造报价清单
序号 | 施工部位 | 型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 小计 | 备注（品牌）
1 | 变压器 | SCB11-800/10 | 台 | 1 | 55000 | 55000 | 原变压器500kVA不满足博物馆改造后用电，将原有500kVA变压器更换为800kVA
2 | 高压电缆 | ZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm² | m | 15 | 292 | 4380 | 明超
3 | 插接母线 | 1600A | m | 10 | 3500 | 35000 | 国优
4 | 低压进线柜 | GGJ | 台 | 1 | 12500 | 12500 | 原有进线断路器1000A改为1600A，及相关铜排增大
5 | 补偿柜 | GGJ | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 原变压器补偿为40%，200kvar，由于变压器增大需将补偿装置增至240kvar，满足用电条件
6 | 馈线柜 | GGJ | 台 | 3 | 11000 | 33000 | 将原有低压出线柜出线开关增大，满足改造后用电需求，增加出线开关数量及相关铜排增大
7 | 联络柜改造 | 原900A断路器拆除重新安装1600A断路器 | 台 | 1 | 12000 | 12000 | 原有进线断路器1000A改为1600A
8 | 设计 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
9 | 试验 | 高压电缆、变压器、插接母线、低压柜相关电气试验 | 项 | 1 | 5000 | 5000
10 | 电缆头 | 3×70mm² | 套 | 2 | 500 | 1000 | 国优
11 | 计量互感器 | 0.2S级高压计量 | 套 | 2 | 820 | 1640 | 国优
12 | 施工费 |  | 项 | 1 | 32000 | 32000
13 | 税金 |  | 9% | 1 |  | 18136.8
14 | 合计 |  |  |  |  | 219656.8
报价单位：成都盛世中丰工程有限公司景洪分公司 联系人：胡飞 17708818838